[image: image1.png]B3



Паспорт - Трансформатор напруги вимірювальний тип BTV

[image: image2.png]


Тип трансформатору  BTV20 


Первинна напруга трансформатора                                                В; 


Вторинна напруга трансформатора                 100                  В;


Серійний номер                                                                              .
Призначення і конструктив
Вимірювальні трансформатори напруги  BTV… призначені для масштабного перетворення напруги змінного струму в електричних ланцюгах змінного струму та передавання вимірювальної інформації засобам вимірювальної техніки, а також пристроям захисту, автоматики, сигналізації та керування.

Трансформатори можуть застосовуватися в будь-яких галузях.

Трансформатори виконані на основі магнітопроводу броньового типу. Первинна і вторинна обмотки закриті пластиковими кришками, на яких розташовані виводи первинної і вторинної обмоток.

При установці трансформатора на комерційний облік, на виводи вторинної обмотки трансформатора, у вигляді додаткового аксесуару, встановлюється пломбувальна кришка, яка обмежує доступ до виводів клем вторинної обмотки.
	Технічні характеристики

	Найвища робоча напруга,  кВ
	1,2 

	Приєднання
	Фаза-Фаза
	Фаза-Нейтраль

	Номінальна первинна напруга, В
	100….1000
	100˅3….1000˅3

	Номінальна вторинна напруга, В
	100 В
	100/√3

	Номінальна потужність при соs φ =0,8, ВА
	20-50
	8-25

	Номінальна частота, Гц
	50

	Клас точності
	0,5 – 1,0 – 3Р

	Ступінь захисту клем, IP
	20

	Середнє напрацювання до відмови, час
	2×105

	Середній термін служби, років
	30

	Тривалий струм перевантаження
	1,2× In

	Термічна стійкість, 
	60×In, 70×In

	Габаритні розміри, мм
	140*85*100

	Вага, кг
	2,7

	Міжповірочний інтервал, років
	5

	Кліматичні характеристики

	Робоча температура, °C
	-25 … +50

	Температура зберігання, °C
	-40 … +85 

	Висота над рівнем моря, м
	1000

	Відносна вологість
	До 85%


[image: image3.png]u:v3











                                                             Зовнішній вигляд та габарити

[image: image4.png]LI








[image: image5.png]IME




Асортимент трансформаторів
	Первинна напруга, В
	Навантаження,  ВА
	Вторинна напруга, В
	Артикул

	
	Кл 0,5
	Кл 1,0
	Кл 3Р
	
	

	100
	20
	30
	50
	100
	TVVDC100C100

	110
	20
	30
	50
	100
	TVVDC110C100

	115
	20
	30
	50
	100
	TVVDC115C100

	230
	20
	30
	50
	100
	TVVDC230C100

	240
	20
	30
	50
	100
	TVVDC240C100

	400
	20
	30
	50
	100
	TVVDC400C100

	440
	20
	30
	50
	100
	TVVDC440C100

	450
	20
	30
	50
	100
	TVVDC450C100

	500
	20
	30
	50
	100
	TVVDC500C100

	600
	20
	30
	50
	100
	TVVDC600C100

	660
	20
	30
	50
	100
	TVVDC660C100

	690
	20
	30
	50
	100
	TVVDC690C100

	700
	20
	30
	50
	100
	TVVDC700C100

	800
	20
	30
	50
	100
	TVVDC800C100

	1000
	20
	30
	50
	100
	TVVDD100C100


Монтаж і експлуатація

Монтаж і підключення трансформаторів повинні проводитися кваліфікованим персоналом, що має відповідні допуски і дозволу, і здійснюватися згідно з діючими правилами на даній території. Клеми підключаються до вимірювального пристрою і навантаженні відповідно. Кабель або шина протягується в вікно трансформатора і закріплюється так, щоб вісь вікна трансформатора збігалася з віссю провідника. При пошкодженні корпусу або ізоляції підключених провідників трансформатор повинен бути відключений і замінений новим. Експлуатація пошкодженого трансформатора заборонена! Трансформатори не підлягають ремонту. 
Повірка

Первинна і періодична повірка трансформаторів здійснюється по ДСТУ EN61869-2 : 2017. Трансформатори піддаються періодичній повірці юридичною або фізичною особою (власником) з міжповірочним інтервалом 5 років при використанні їх в комерційний облік електроенергії.
Комплектність

· Трансформатор - 1 шт.;

· Коробка для упаковки - 1 шт.;

· Паспорт 1 екз.;
· Пломбувальні кришки для виводів вторинної обмотки – 1 шт.* 

*(поставляється як додатковий аксесуар при використанні трансформатора для комерційного обліку електроенергії).

Правила утилізації

-  При утилізації необхідно розділити деталі виробу по видам матеріалів і здати в спеціалізовані організації по прийому і переробці вторсировини.
-  Виріб не містить шкідливих компонентів.
Умови розгляду гарантійних звернень:
Розгляд гарантійного випадку можливий лише за наявності фотоматеріалів обладнання в змонтованому стані після виникнення несправності. У разі відсутності відповідного фотопідтвердження компанія залишає за собою право відмовити у гарантійному обслуговуванні.

Діагностика обладнання здійснюється безкоштовно у разі підтвердження гарантійного випадку. У випадках, не пов’язаних із гарантією, проводиться платна діагностика в розмірі 600 грн, на підставі якої визначається вартість ремонту.

Витрати на транспортування обладнання до сервісного центру несе замовник.

Гарантійний термін — 12 місяців з дня відвантаження.
[image: image6.png]ELECTRIC



                                                    www.ergon-electric.com                                               

