Тип трансформатора   ESCT-Т24

Первинний струм трансформатора__                                  ____ А;

Вторинний струм трансформатора          5       А;

Серійний номер____________________________________

Призначення та конструктив

Трансформатори призначені для контролю і передачі сигналу вимірювальної інформації приладом вимірювання, захисту, автоматики, сигналізації і управління в мережах змінного струму на номінальну напругу 0,6 кВ частотою 50 Гц, а також для передачі перетвореного сигналу вимірювальних приладів та приладів обліку електроенергії.

Трансформатор являє собою роз’ємний магнітний сердечник з намотаною на ньому вторинною обмоткою, укладений в литий пластмасовий корпус, який не підтримує горіння. В якості первинної обмотки використовують шину або кабель, що встановлюються у вікні трансформатору. Для швидкого підключення є провід підключений до вторинної обмотки.

Зовнішній вигляд і габаритні розміри

| Технічні характеристики |  |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, кВ | 0,6 |
| Номінальний первинний струм, А | 100-400 |
| Номінальний вторинний струм, А | 1-5 |
| Номінальна потужність, Вт | 1-5 |
| Номінальна частота, Гц | 50 |
| Клас точності | 0,5, 1 |
| Ступінь захисту клем, IP | 20 |
| Середній термін служби, років | 25 |
| Тривалий струм перевантаження | 1,2×In |
| Термічна стійкість | 60×In, 70×In |
| Габаритні розміри, см | 70*44,5*37 |
| Кліматичні характеристики |  |
| Рабоча температура, °C | -12 … +75 |
| Температура зберігання, °C | -20 … +85 |
| Висота над рівнем моря, м | 1000 |
| Відносна вологість, % | 85 |

| Первинний струм, А | Навантаження ВА |  | Вторинний струм 5А | Вторинний струм, 1А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кл 0,5 ВА | Кл 1 ВА |  |  |
| 100 | - | 1,5 | ESCT-T24-100-5 | ESCT-T24-100-1 |
| 150 | - | 1,5 | ESCT-T24-150-5 | ESCT-T24-150-1 |
| 200 | 1 | 1,5 | ESCT-T24-200-5 | ESCT-T24-200-1 |
| 250 | 1,5 | 2,5 | ESCT-T24-250-5 | ESCT-T24-250-1 |
| 300 | 2,5 | 3,75 | ESCT-T24-300-5 | ESCT-T24-300-1 |
| 400 | 2,5 | 5 | ESCT-T24-400-5 | ESCT-T24-400-1 |

Асортимент трансформаторів

Монтаж і експлуатація

Монтаж і підключення трансформаторів повинні проводитися кваліфікованим персоналом, що має відповідні допуски і дозволу, і здійснюватися згідно з діючими правилами на даній території. Клеми підключаються до вимірювального пристрою і навантаженні відповідно. Кабель або шина протягується в вікно трансформатора і закріплюється так, щоб вісь вікна трансформатора збігалася з віссю провідника. При пошкодженні корпусу або ізоляції підключених провідників трансформатор повинен бути відключений і замінений новим. Експлуатація пошкодженого трансформатора заборонена! Трансформатори не підлягають ремонту.

Комплектність

- трансформатор струму-1 шт .;

- паспорт- 1 прим.

Правила утилізації

- При утилізації необхідно розділити деталі виробу по видам матеріалів і здати в спеціалізовані організації по прийому і переробці вторсировини.

- Виріб не містить шкідливих компонентів

Умови розгляду гарантійних звернень:

Розгляд гарантійного випадку можливий лише за наявності фотоматеріалів обладнання в змонтованому стані після виникнення несправності. У разі відсутності відповідного фотопідтвердження компанія залишає за собою право відмовити у гарантійному обслуговуванні.

Діагностика обладнання здійснюється безкоштовно у разі підтвердження гарантійного випадку. У випадках, не пов’язаних із гарантією, проводиться платна діагностика в розмірі 600 грн, на підставі якої визначається вартість ремонту.

Витрати на транспортування обладнання до сервісного центру несе замовник.

Гарантійний термін — 12 місяців з дня відвантаження.