SDM120 SERIES -M – MB/ - PLS

45А прямого або трансформаторного підключення

- Вимірює: кВт·год, квар·год, кВт, квар, КМ (PF), Гц, макс. нав. (DMD), В, А та ін.

- Двонаправлене вимірювання: cпоживання (ІМП) та генерація (ЕКСП)

- Два імпульсні виходи

- RS485 Modbus RTU / Mbus

- Монтаж на DIN-рейку, 18 мм

- Пряме підключення 45 А / через ТС (5А або 100 мВ)

- Клас точності 1.0

Інструкція користувача V1.2 2017

- Вступ

Цей документ містить інструкції з експлуатації, технічного обслуговування та встановлення лічильників серії SDM120. Пристрій вимірює та відображає характеристики однофазних двопровідних мереж. Він надає інформацію про напругу, струм, потужність, частоту, коефіцієнт потужності та енергію. Серія SDM120 включає моделі як для прямого підключення, так і для підключення через трансформатори струму (ТС) на 5 А або 100 мВ. Модель прямого підключення може працювати з прямим навантаженням до 45 А. Лічильник оснащений двома імпульсними виходами та одним портом віддаленого зв'язку.

Ця серія включає 7 моделей:

| Модель | Вхідний струм | Зв’язок | MID |
| --- | --- | --- | --- |
| SDM120M | Пряме підключення 45 А | RS485 Modbus | • |
| SDM120MB | Пряме підключення 45 А | M-Bus EN13757-3 | • |
| SDM120P | Пряме підключення 45 А | - - - | • |
| SDM120CTM | через ТС на 1 А або 5 А | RS485 Modbus | • |
| SDM120CTMB | через ТС на 1 А або 5 А | M-Bus EN13757-3 | • |
| SDM120CTP | через ТС на 1 А або 5 А | - - - | • |
| SDM120CT-MV | через ТС 100 мВ | RS485 Modbus |  |

- Технічні характеристики

  - Загальні характеристики

Номінальна напруга AC (Un)                   230В

Діапазон напруги                                     176~276В AC

Вхідний струм                                           0,25~5(45)А (SDM120 45A)

0,25~5(6)A (SDM120 CT)

Споживання потужності                           <2Вт/10ВА

Частота                                                      50/60Гц (50Гц лише для версії MID)

Витримка напруги                                     4кВ протягом 1 хв

Витримка імпульсної напруги                  6кВ-1,2мкс хвильова форма

Витримка перевантаження струмом       30Imax протягом 1с (SDM120 45A)

20Imax протягом 1с (SDM120 CT)

Частота імпульсного виходу                   1000імп/кВт∙год (за замовчуванням)

1000/100/10/1 імп/кВт∙год/кВАр∙год (конфігурується)

Дисплей                                                    LCD з білою підсвіткою

Максимальне значення обліку               99999,9 кВт∙год (SDM120 45A)

999999 кВт∙год (SDM120 CT)

  - Точність

Напруга                                                    0,5% від максимуму діапазону

Струм                                                       0,5% від номінального значення

Частота                                                    0,2% від середньої частоти

Коеф. потужності (PF)                            1% від одиниці

Активна потужність                                 1% від максимуму діапазону

Реактивна потужність                             1% від максимуму діапазону

Повна потужність                                    1% від максимуму діапазону

Активна енергія                                       клас 1 (згідно з IEC62053-21)

клас В (згідно з EN50470-3 для MID)

Реактивна енергія                                   1% від максимуму діапазону

  - Умови експлуатації

Робоча температура                               від -25°C до +55°C

Зберігання та транспортування             від -40°C до +70°C

Еталонна температура                           23°C ± 2°C

Відносна вологість                                  від 0 до 95%, без конденсації

Висота над рівнем моря                         до 2000м

Час прогріву                                             3с

Електромагнітне середовище                М1

Ступінь забруднення                               2

  - Конструкція

Габарити (DIN-рейка)                              18x119x62 (ШхВхГ) DIN 43880

Монтаж (кріплення)                                  на DIN-рейку 35мм

Ступінь захисту                                        IP51 (для внутр. встановлення)

Матеріал                                                   самозагасаючий UL94V-0

- Дисплей

  - Дисплей при ініціалізації

Під час увімкнення лічильник виконує ініціалізацію та самодіагностику.

| 1 |  | Повний екран. Тривалість відображення — 3 с |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Версія програмного забезпечення. Тривалість відображення — 3 с. |
| 3 |  | СТ1 (Тільки для SDM120CT) Первинний струм 1A - 9999 За замовчуванням 5А |
| 4 |  | Загальна активна енергія (кВт·год) |

Після завершення програми самодіагностики на екрані лічильника відобразиться сумарна активна енергія (кВт·год).

* Примітка: Для MID-версій лічильників SDM120CTM, SDM120CTMB та SDM120CTP співвідношення трансформатора струму (CT) може бути встановлене лише один раз. Перед налаштуванням співвідношення CT перевірте номінал TC підключеного до лічильника. Наприклад, якщо номінал TC становить 100/5А, встановіть CT на значення 100.

  - Перемикання дисплея кнопкою

На передній панелі лічильника розташована кнопка. Після завершення ініціалізації та програми самодіагностики лічильник відображає виміряні значення. Сторінкою за замовчуванням є сумарна активна енергія. Для перегляду іншої інформації користувачу необхідно натиснути кнопку прокручування на передній панелі.

|  |  | Натисніть кнопку, і на LCD-дисплеї почергово відображатимуться вимірювані значення. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Щоб увійти в режим налаштування, натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 с. |  |
| 1 |  | Сумарна активна енергія (кВт·год) 0000.00→9999.99→10000.0 →99999.9→0000.00 |
| 1-1 |  | Активна енергія cпоживання (кВт·год) 0000.00→9999.99→10000.0 →99999.9→0000.00 |
| 1-2 |  | Активна енергія генерації (кВт·год) 0000.00→9999.99→10000.0 →99999.9→0000.00 |
| 2 |  | Напруга (В) |
| 3 |  | Струм (А) |
| 4 |  | Активна потужність (Вт) |
| 5 |  | Частота (Гц) |
| 6 |  | Коефіцієнт потужності (PF) |
| 7 |  | Адреса Modbus або основна адреса За замовчуванням: 001 |
| 8 |  | Швидкість передачі (Baudrate) За замовчуванням: 2400 біт/с |
| 9 |  | Парність (Parity) Значення: Немає / Парна / Непарна За замовчуванням: Немає |
| 10 |  | СТ1 (Тільки для SDM120CT) Первинний струм від 1А до 9999А За замовчуванням: 5А *Для MID-версій лічильників SDM120CTM, SDM120CTMB та SDM120CTP це співвідношення (СТ) може бути встановлено лише один раз. |
| 11 |  | CT2 (Тільки для SDM120CT) Вторинний струм 1А або 5А За замовчуванням 5А *Примітка: Для SDM120CT-MV, вторинний струм (CT2) фіксовано на рівні 100мВ. |
| 12 |  | Додаткова адреса M-Bus (старший байт) (Лише для M-Bus версії) |
| 13 |  | Додаткова адреса M-Bus (молодший байт) (Лише для M-Bus версії) |
| 14 |  | Версія програмного забезпечення |

Індикація (відображення) для кожної моделі:

SDM120M: Total kWh → Import kWh → Export kWh → Voltage →

Current → Active power → Frequency → Power factor → Address →

Baudrate → Parity → Software version

SDM120MB: Total kWh → Import kWh → Export kWh → Voltage →

Current → Active power → Frequency → Power factor → Address →

Baudrate → Parity → Secondary address high → Secondary address low → Software version

SDM120P: Total kWh → Import kWh → Export kWh → Voltage →

Current → Active power → Frequency → Power factor → Software version

SDM120CTM: Total kWh → Import kWh → Export kWh → Voltage →

Current → Active power → Frequency → Power factor → Address →

Baudrate → Parity → СТ1 → СТ2 → Software version

SDM120CTMB: Total kWh → Import kWh → Export kWh → Voltage →

Current → Active power → Frequency → Power factor → Address →

Baudrate → Parity → СТ1 → СТ2 → Secondary address high → Secondary address low → Software version

SDM120CTP: Total kWh → Import kWh → Export kWh → Voltage →

Current → Active power → Frequency → Power factor → Address → СТ1 → СТ2 → Software version

SDM120CT-MV: Total kWh → Import kWh → Export kWh → Voltage →

Current → Active power → Frequency → Power factor → Address →

Baudrate → Parity →  СТ1 → Software version

- Зв’язок

  - Імпульсний вихід

Лічильник оснащений двома імпульсними виходами, які повністю ізольовані від внутрішньої схеми. Ці виходи генерують імпульси, пропорційні виміряній енергії. Імпульсні виходи є пасивними транзисторними виходами, що залежать від полярності, та потребують зовнішнього джерела напруги для коректної роботи. Для цього зовнішнього джерела напруга має бути в межах 5-27В DC, а максимальний вхідний струм не повинен перевищувати 27мА DC.

УВАГА

Підключення імпульсних виходів слід виконувати суворо відповідно до полярності та схеми, наведеної на монтажній схемі. Характеристики контакту:

Оптопара з потенційно-вільним SPST-NO контактом (нормально розімкнений однополюсний однопозиційний контакт).

Діапазон напруги контакту: 5 ~ 27В DC.

Макс. вхідний струм: 27мА DC.

  - Імпульсний вихід 1 (тільки для SDM120M/MB/CTM/CT-MV/CTM)

Імпульсний вихід 1 є конфігурованим. Його можна налаштувати на генерування імпульсів для відображення сумарних / спожитих / генерованих кВт·год або квар·год. Константа імпульсів може бути встановлена на генерування 1 імпульсу на: 0.001 (за замовчуванням) / 0.01 / 0.1 / 1 кВт·год / квар·год.

Тривалість імпульсу: 200 / 100 / 60мс (за замовчуванням).

  - Імпульсний вихід 1 (тільки для SDM120P та SDM120CTP)

Імпульсний вихід 1 є неконфігурованим. Він фіксовано налаштований на генерацію кВт·год.

Константа: 1000  імп. / кВт·год.

  - Імпульсний вихід 2

Імпульсний вихід 2 є неконфігурованим. Він фіксовано налаштований на споживання кВт·год.

Константа: 1000 імп. / Вт·год.

Тривалість імпульсу: 60 мс.

  - Вихід RS485 для Modbus RTU (для SDM120M та SDM120CTM/CT-MV)

Лічильник має порт RS485 для віддаленого зв'язку. Використовується протокол Modbus RTU. Для Modbus RTU наступні параметри зв'язку RS485 можна налаштувати через меню налаштувань (Set-up menu):

Швидкість передачі (Baud rate): 1200, 2400, 4800, 9600.

Парність (Parity): НЕМАЄ / ПАРНА / НЕПАРНА.

Стопові біти (Stop bits): 1 або 2.

Адреса Modbus (Modbus Address): від 1 до 247.

  - M-Bus ЗВ'ЯЗОК EN13757-3 (тільки для SDM120MB та SDM120CTMB)

Лічильник має порт M-Bus для віддаленого зв'язку. Протокол повністю відповідає стандарту EN13757-3. Через M-Bus зв'язок можна налаштувати такі комунікаційні параметри:

Швидкість передачі (Baud rate): 300, 600, 2400, 4800, 9600.

Парність (Parity): НЕМАЄ / ПАРНА / НЕПАРНА.

Стопові біти (Stop bits): 1 або 2.

Первинна адреса M-Bus мережі: nnn — 3-значне число від 001 до 250.

Вторинна адреса M-Bus мережі: від 00 00 00 00 до 99 99 99 99.

Щодо питань по протоколу зв'язку Modbus/M-Bus, будь ласка, зв'яжіться з нами: info@ergon-electric.com.

- Габаритні розміри

- Встановлення

  - Інструкція з безпеки

Інформація для Вашої безпеки

Цей посібник не містить усіх заходів безпеки, необхідних для експлуатації обладнання (модуля, пристрою), оскільки особливі умови експлуатації та місцеві норми або правила можуть вимагати додаткових заходів.

Однак, він містить інформацію, з якою необхідно ознайомитися для Вашої особистої безпеки та для запобігання матеріальним збиткам. Ця інформація виділена попереджувальним трикутником і подана наступним чином, залежно від ступеня потенційної небезпеки:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ (Warning)

Це означає, що недотримання інструкції може призвести до смерті, серйозного травмування або значних матеріальних збитків.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ (Caution)

Це означає небезпеку ураження електричним струмом. Недотримання необхідних заходів безпеки призведе до смерті, серйозного травмування або значних матеріальних збитків.

Кваліфікований персонал

Експлуатація обладнання (модуля, пристрою), описаного в цьому посібнику, може виконуватися лише кваліфікованим персоналом.

Кваліфікований персонал у цьому посібнику — це особи, які уповноважені вводити в експлуатацію, запускати, заземлювати та маркувати пристрої, системи та схеми відповідно до стандартів безпеки та нормативних вимог.

Належна експлуатація

Обладнання (пристрій, модуль) може використовуватися лише для застосування, зазначеного в каталозі та посібнику користувача, і має підключатися лише до пристроїв та компонентів, рекомендованих та схвалених компанією EASTRON.

- Використовуйте лише ізольовані інструменти.

- Не підключайте лічильник, коли схема під напругою.

- Встановлюйте лічильник тільки в сухих приміщеннях.

- Не монтуйте лічильник у вибухонебезпечній зоні та не піддавайте його впливу пилу, цвілі чи комах.

- Переконайтеся, що використовувані дроти відповідають максимальному струму цього лічильника.

- Переконайтеся, що дроти змінного струму (AC) підключені правильно, перш ніж подавати струм/напругу на лічильник.

- Не підключайте лічильник до трифазної мережі 400В AC.

- Не торкайтеся з'єднувальних клем лічильника безпосередньо голими руками, металом, неізольованим дротом чи іншими матеріалами, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.

- Переконайтеся, що захисна кришка встановлена після монтажу.

- Встановлення, технічне обслуговування та ремонт повинні виконуватися лише кваліфікованим персоналом.

- Ніколи не порушуйте пломби та не відкривайте передню кришку, оскільки це може вплинути на функціональність лічильника та призведе до втрати гарантії.

- Не кидайте лічильник і уникайте фізичних ударів, оскільки всередині знаходяться високоточні компоненти, які можуть бути пошкоджені.

  - Встановлення

5 IN Rail

  - Схема підключення

MBUS1 MBUS2

G B A

SDM120M                      SDM120MB                      SDM120P

G B- A+

MBUS1 MBUS2

P1 S1

P1 S1

P1 S1

SDM120CTM/СТ-MV            SDM120CTMB                SDM120CTP