SDM 72 CT - D

Трифазний 4-провідний лічильник електроенергії

- Підключення через трансформатори струму.

- Ширина 4 модулі

- Вимірювання активної енергії (кВт·год)

- Імпульсний вихід

- Клас точності 1.0 відповідно до IEC 62053-21

- Монтаж на DIN-рейку

Інструкція користувача V1.1 2016

Вступ

SDM72CT-D — це цифровий трифазний чотирипровідний лічильник електроенергії з РК-екраном із білим підсвічуванням для ідеального зчитування. Він пропонує економічне рішення для вимірювання активної енергії в трифазних системах і вирізняється високою точністю, довговічністю та надійністю.

- Технічні характеристики

  - Загальні технічні характеристики

Номінальна напруга AC (Un)                    3 x 230 (400) В

Робочий діапазон напруги                        80~120% Un

Вхідний струм Ib                                        1 А / 5 А (вхід ТС)

Максимально допустимий струм (Imax)  120% від Ib

Мінімально допустимий струм (Imin)       5% від Ib

Пусковий струм                                         0,4% від Ib

Власне споживання потужності               < 2 Вт / 10 ВА

Частота                                                      50 / 60 Гц

Витримка напруги                                     4 кВ протягом 1 хв

Витримка імпульсної напруги                  6 кВ - 1,2 мкс хвильова форма

Витримка перевантаження струмом       20 Imax протягом 0,5с

Частота імпульсного виходу                    1000 імп/кВт∙год (за замовчуванням)

Дисплей                                                     РКД з підсвічуванням

Максимальне значення обліку                 999999,9 кВт∙год

Клас точності вимірювання                      1 (IEC 62053-21)

  - Умови експлуатації

Робоча температура                                 від -25°C до +55°C

Зберігання та транспортування               від -40°C до +70°C

Еталонна температура                             23°C ± 2°C

Відносна вологість                                    від 0 до 95%, без конденсації

Висота над рівнем моря                           до 2000м

Час прогріву                                               5с

Категорія монтажу (перенапруги)            CAT III

Механічне середовище                            М1

Ступінь забруднення                                2

  - Механічні характеристики

Габарити (DIN-рейка)                              72x95x65 (ШхВхГ) DIN 43880

Монтаж (кріплення)                                  на DIN-рейку 35мм

Ступінь захисту                                        IP51 (для внутр. встановлення)

Матеріал                                                   самозгасний UL94V-0

- Експлуатація

  - Дисплей при ініціалізації

При подачі живлення лічильник виконує ініціалізацію та самоперевірку.

| 1 |  | Повний екран. Тривалість відображення — 3 с |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Версія програмного забезпечення. Тривалість відображення — 2 с. |
| 3 |  | Константа імпульсного виходу. Тривалість відображення — 2 с. |
| 4 |  | Сумарна активна енергія (кВт·год). Сума = Споживання + Генерація. |

  - Прокручування дисплея

На передній панелі лічильника розташовано дві кнопки, які можуть використовуватися для прокручування дисплея та скидання часткового обліку енергії. Натискаючи кнопку, користувач може прокручувати дисплей вниз для перевірки даних.

| Ідентифікатор | Параметр, що відображається |
| --- | --- |
|  | >Прокручування дисплея для перевірки даних. >Зміна параметрів у Режимі конфігурації >Вихід із Режиму конфігурації |
|  | >Вхід у Режим конфігурації >Підтвердження |

  - Параметри, доступні для перегляду

|  | Сумарна активна енергія (кВт·год). Сума = Споживання + Генерація. |
| --- | --- |
|  | Встановлене значення коефіцієнта трансформації струму (КТС) |

  - Режим конфігурації

Щоб увійти в Режим конфігурації, користувачу необхідно натиснути та утримувати кнопку “Enter”  протягом 3 секунд.

| Екран | Індикація | Опція |
| --- | --- | --- |
|  |  | Good (Добре): Налаштування виконано коректно |
|  |  | Помилка: Неправильно введені дані. Операція завершується невдало. |
|  |  | Пароль Для входу в Режим налаштування вимагається підтвердження паролем. Пароль за замовчуванням: 1000 |
| 1 |  | Встановлення пароля За замовчуванням: 1000 |
| 1-1 |  | Натисніть кнопку “Enter”, почне блимати обраний сегмент. Натискайте кнопку “Scroll” (Прокручування), щоб змінити значення. Після вибору нового пароля користувачу необхідно натиснути кнопку “Enter” для підтвердження налаштування. |
| 2 |  | Коефіцієнт трансформації струму (КТС) За замовчуванням: 0001 |
| 2-1 |  | Натисніть кнопку “Enter”, почне блимати обраний сегмент. Натискайте кнопку “Scroll” (Прокручування), щоб змінити значення. Після вибору КТС користувачу необхідно натиснути кнопку “Enter” для підтвердження налаштування. |

  - Схема підключення

  - Габаритні та монтажні розміри