| SDM 72 CT-M Трифазний лічильник електроенергії (CT Connect) | Імпульсні виходи |
| --- | --- |
|  | Лічильник має два імпульсних виходи. Обидва імпульсні виходи пасивного типу. Імпульсний вихід 1 можна налаштувати на генерацію імпульсів для відображення загального обсягу споживання електроенергії /імпорту/експорту кВт∙год або кВар∙год. Постійну імпульсу можна встановити для генерації 1 імпульсу на: 0,001/0,01/0,1/1 кВт∙год/кВар∙год (за замовчуванням 0,001 експортної електроенергії кВт∙год). Тривалість імпульсу: 200/100/60 мс Імпульсний вихід 2 не підлягає налаштуванню. Він встановлюється в активних кВт∙год (Імп). Постійна становить 1000 імп/кВт∙год. |
| Застереження Важлива інформація з техніки безпеки міститься в розділі Технічне обслуговування. Ознайомтеся з цією інформацією перед початком встановлення або інших процедур. Символи, що використовуються в цьому документі наступні: Ризик небезпеки: Ця інструкція містить важливу інформацію з техніки безпеки. Прочитайте її перед початком встановлення або обслуговування обладнання.. Попередження: Ризик ураження електричним струмом. Технічні характеристики • Специфікація. Номінальна напруга(Un); 230V/400VAC(3~). Робоча наруга; 80%~120%Un. Ізоляційні характеристики. - AC випробувальна напруга (зм. струму) електричної міцності; 4KВ за 1 хвилину. - Імпульсна випробувальна напруга електричної міцності; 6KВ-1.2/50мкс. Базовий струм (Ib); 1A/5A. Максимальний номінальний струм (Imax); 6A. Діапазон робочого струму; 0.4% ln~lmax. Витривалість до надмірного струму; 20lmax за 0.01с. Робочий діапазон частот; 50Гц/60Гц. Внутрішнє споживання електроенергії; ≤ 2W/10VA/фаза. Імпульсний Вихід 1; 1000імп/кВт∙год. Імпульсний Вихід 2; 1000імп/кВт∙год. Дисплей; РК-дисплей з підсвічуванням. Макс. значення для зчитування; 999999.9кВт∙год. • Критерії ефективності. Робоча вологість; ≤ 90%. Вологість при зберіганні; ≤ 95%. Робоча температура; -25°C - +55°C. Температура при зберіганні; -40°C-+70°C. Точність активної енергії; Клас 1 IEC 62053-21. Захист від проникнення пилу та води; IP51. Ізольований лічильник в кожусі з класом захисту; II. Час встановлення робочого режиму; 6S. Рівень механічного впливу в навколишньому середовищі; M1. Рівень електромагнітного впливу в навколишньому середовищі; E2. Ступінь забруднення; 2. | Вихід RS485 для Modbus RTU |
|  | Лічильник має порт RS485 для віддаленого зв'язку. Застосовується протокол Modbus RTU. Для Modbus RTU наступні параметри зв'язку RS485 можна налаштувати в меню Налаштування: Швидкість передачі даних (б/с) 1200,2400, 4800, 9600 Парність NONE (відсутня) ((default)/odd/even)(за замовчуванням)/непарні/парні Стопові біти 1 або 2 Мережева адреса RS485 nnn – 3-значний номер, від 001 до 247 Порядок слів Modbus™ Hi/Lo Порядок байт Hi/Lo встановлюється автоматично на стандартний або зворотний. Його не можна налаштувати у меню налаштувань. Примітка: Для отримання інформації про протокол Modbus, будь ласка, зверніться за допомогою до відділу продажів EASTRON або перейдіть на сайт www.eastrongroup.com. |
|  | Експлуатація |
|  | - Відображення ініціалізації Коли лічильник увімкнено, він ініціалізується та виконує самоперевірку: Повний екран. Версія програмного забезпечення. Загальна активна електроенергія (кВт∙год) Всього=Імпорт+ Експорт Макс. зчитування:999999.9 кВт∙год. Після завершення процедури самоперевірки на дисплеї лічильника відобразиться значення загальної активної енергії (кВт∙год) - Індикатор з режимом рухомого рядка Функціональні кнопки індикатора з режимом рухомого рядка На передній панелі розташовані дві кнопки. > Прокрутіть рухомий рядок індикатора для перевірки даних. > Зміна опції в режимі налаштування > Вийдіть з режиму налаштування. > Вхід до режиму налаштування > Підтвердження. Після ініціалізації та процедури самоперевірки, лічильник відобразить виміряні значення. За замовчуванням відображається загальна кількість кВт∙год. Якщо користувач хоче перевірити іншу інформацію, будь ласка, натисніть кнопку прокрутки рухомого рядка на передній панелі. |
| Вступ |  |
| Цей документ містить інструкції з експлуатації, технічного обслуговування та встановлення. Цей пристрій вимірює та відображає характеристики однофазних двопровідних (1p2w) та трифазних чотирипровідних (3p4w) мереж. Вимірювані параметри включають напругу (В), імпортну, експортну та загальну енергію (кВт-год/кВт-год), частоту (Гц), струм (А), потужність (кВт/кВА/кВАр). SDM72CTM можна налаштувати для роботи з широким спектром трансформаторів струму. Вбудовані інтерфейси забезпечують імпульсні та RS485 Modbus RTU виходи. Конфігурація захищена паролем. |  |
| Характеристики пристрою |  |
| Багатофункціональні вимірювання Двонаправлене вимірювання IMP та EXP Два імпульсних виходи RS485 Modbus RTU Захищене паролем налаштування РК-дисплей з підсвічуванням |  |

| Експлуатація | Режим Налаштування |
| --- | --- |
| Схема з'єднань | Для входу в режим налаштування користувачеві необхідно натиснути кнопку "Enter" і утримувати її протягом 3 секунд. |
|  | Сторінка; Дисплей; Опис. 1; Пароль Щоб увійти в режим налаштування, потрібно ввести пароль. Пароль за замовчуванням: 1000 Використовуйте та для введення правильного пароля.. 1-1; “Err” означає, що пароль неправильний або операція завершилася невдало.. 2; Утримуйте натиснутою протягом 3 секунд, налаштування почне блимати. Використовуйте та для зміни адреси Modbus. Опції: 1-247. Тривале натискання для підтвердження.. 3; Утримуйте натиснутою протягом 3 секунд, налаштування почне блимати. Використовуйте та для зміни значення швидкості передачі даних. Опції: 1200, 2400,4800,9600 (за замовчуванням) Тривале натискання для підтвердження. 4; Утримуйте натиснутою протягом 3 секунд, налаштування почне блимати. Використовуйте та для зміни парності. Опції: EVEN, ODD,NONE (за замовчуванням) Тривале натискання для підтвердження. 5; Використовуйте для входу в опцію зміни коефіцієнта трансформації. Утримуйте натиснутою протягом 3 сек, налаштування почне блимати. Використовуйте та для введення значення коефіцієнту трансформації. Діапазон від 0001 до 2000. Наприклад, щоб встановити 100А/5А, введіть "0020". Тривале натискання для підтвердження. 5-1. 6; Використовуйте для зміни пароля. Утримуйте натиснутою протягом 3 сек налаштування почне блимати. Використовуйте та для введення нового пароля. Діапазон - від 0001 до 9999. Тривале натискання для підтвердження.. 7. |
|  | Габаритні розміри |
|  | Висота 94,5 мм Ширина 72мм Глибина 65мм. |
| ZHEJIANG EASTRON ELECTRONIC CO., LTD. Адреса: № 1369 Ченгнан Роуд, Наньху, Цзясін, Чжецзян, 314001, Китай Тел.: +86-573-83698881 /83698882 Факс: +86-573-83698883 Email:sales@eastrongroup.com Веб-сайт:www.eastron.com.cn www.eastrongroup.com |  |