| SDM72D-M Трифазний лічильник енергії RS485 Modbus | Вступ |
| --- | --- |
|  | SDM72D-M - це цифровий трифазний 4-провідний лічильник енергії з білим підсвічуванням РК-дисплею для ідеального зчитування. Прилад вимірює та відображає активну енергію (кВт∙год) та потужність (Вт), імпортовану та експортовану. Передбачена функція скидання залишкової енергії, тому користувач може легко перевірити імпортовану та експортовану енергію за певний період. SDM72D-M підтримує пряме підключення з макс. значенням струму до 100А, що дозволяє економити кошти і уникати проблем з підключенням зовнішніх трансформаторів струму, роблячи експлуатацію приладу ефективною з точки зору економічних затрат і простоти у використанні. Вбудовані інтерфейси забезпечують імпульсний та RS485 Modbus RTU виходи. Налаштування захищено паролем. |
| Інструкція з техніки безпеки | Технічні характеристики |
| • Інформація для вашої власної безпеки Цей посібник не містить усіх заходів безпеки при експлуатації обладнання (модуля, пристрою), оскільки особливі умови експлуатації, а також вимоги місцевих норм і положень можуть вимагати додаткових заходів. Однак він містить інформацію, з якою необхідно ознайомитись для вашої особистої безпеки та уникнення матеріальних збитків. Ця інформація позначена попереджувальним трикутником і представлена наступним чином, залежно від ступеня потенційної небезпеки. • Попередження Це означає, що недотримання інструкції може призвести до смерті, серйозних травм або значних матеріальних збитків.. • Застереження Це означає, що існує небезпека ураження електричним струмом і недотримання необхідних заходів безпеки може призвести до смерті, серйозних травм або значних матеріальних збитків.. • Кваліфікований персонал Експлуатація обладнання (модуля, пристрою), описаного в цьому посібнику, може здійснюватися тільки кваліфікованим персоналом. Кваліфікований персонал у цьому посібнику це особи, які мають право вводити в експлуатацію, запускати, заземлювати та маркувати пристрої, системи та схеми відповідно до вимог безпеки та нормативних стандартів. • Використання за призначенням Обладнання (пристрій, модуль) може використовуватися тільки за призначенням, вказаним у каталозі та посібнику з експлуатації, і тільки з пристроями та компонентами, рекомендованими та схваленими компанією EASTRON. • Належне поводження Передумовами бездоганної та надійної роботи виробу є належне транспортування, зберігання, встановлення та монтаж, а також належна експлуатація та технічне обслуговування. Під час експлуатації електричного обладнання певні частини цього обладнання автоматично перебувають під небезпечною напругою. Тому неналежне поводження з ними може призвести до серйозних травм або матеріальних збитків. - Використовуйте тільки ізоляційні інструменти. - Не виконуйте підключення, коли ланцюг знаходиться під напругою (нагрітий). - Розміщуйте лічильник тільки в сухому приміщенні. - Не встановлюйте лічильник у вибухонебезпечній зоні та не піддавайте його впливу пилу, цвілі та комах. - Переконайтеся, що використовувані кабелі підходять для максимального струму цього лічильника. - Перед подачею струму/напруги на лічильник переконайтеся, що кабелі змінного струму підключені правильно. - Не торкайтеся з'єднувальних клем лічильника безпосередньо голими руками, металом, глухим дротом або іншими матеріалами, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом. - Переконайтеся, що захисна кришка встановлена після монтажу. - Встановлення, технічне обслуговування та ремонт повинні проводитися тільки кваліфікованим персоналом. - Ніколи не зривайте пломби і не відкривайте передню кришку, оскільки це може вплинути на функціональність лічильника і призвести до втрати гарантії. - Не кидайте і не допускайте фізичного впливу на лічильник, оскільки всередині нього є високоточні компоненти, які можуть вийти з ладу. | • Специфікація. Номінальна напруга (Un); 230V/400VAC(3~). Робоча напруга; 80%~120%Un. Ізоляційні характеристики. - AC випробувальна напруга (зм. струму) електричної міцності; 4KV за 1 хвилину. - Імпульсна випробувальна напруга електричної міцності; 6KV-1.2/50мкс. Базовий струм (Ib); 10A. Максимальний номінальний струм (Imax); 100A. Діапазон робочого струму; 0.4% lb~lmax. Витривалість до надмірного струму; 30lmax за 0.01с. Робочий діапазон частот; 50Гц. Внутрішнє споживання електроенергії; ≤ 2W/10VA/фаза. Частота спалаху імпульсів на виході (світлодіод); 1000імп/кВт∙год. Швидкість імпульсів на виході (Термінал); 1000імп/кВт∙год. Дисплей; РК-дисплей з підсвічуванням. Макс. значення для зчитування; 9999999кВт∙год. • Критерії ефективності. Робоча вологість; ≤ 90%. Вологість при зберіганні; ≤ 95%. Робоча температура; -25°C - +55°C. Температура при зберіганні; -40°C-+70°C. Точність активної енергії. Захист від проникнення пилу та води; Клас 1 IEC 62053-21 IP51. Ізольований лічильник в кожусі з класом захисту; II. Час встановлення робочого режиму; 6S. Рівень механічного впливу в навколишньому середовищі; M1. Рівень електромагнітного впливу в навколишньому середовищі; E2. Ступінь забруднення; 2. |
|  | Вихід Rs485 для Modbus RTU |
|  | Лічильник має порт RS485 для віддаленого зв'язку. Застосовується протокол Modbus RTU. Для Modbus RTU наступні параметри зв'язку RS485 можуть бути налаштовані в меню налаштувань: Швидкість передачі даних (б/с) 1200,2400,4800,9600 Парність NONE (відсутня) ((default)/odd/even)(за замовчуванням)/непарні/парні Стопові біти 1 або 2 Мережева адреса RS485 nnn -3-значний номер, від 001 до 247 Порядок слів Modbus™ Hi/Lo Порядок байт Hi/Lo встановлюється автоматично на стандартний або зворотний. Його не можна налаштувати у меню налаштувань. Примітка: Для отримання інформації про протокол Modbus, будь ласка, зверніться за допомогою до відділу продажів EASTRON або перейдіть на сайт www.eastrongroup.com. |
|  | Габаритні розміри |
|  | Висота 100 мм. Ширина 72 мм. Глибина 66 мм. |

| Експлуатація | Стор.; Дисплей; Опис. 1; Пароль Щоб увійти в режим налаштування, потрібно ввести пароль. Пароль за замовчуванням: 1000 Використовуйте та для введення правильного пароля.. Неправильно введено Інформацію. Операцію зірвано.. 2; Утримуйте кнопку натиснутою протягом 3 секунд, налаштування почне блимати. Використовуйте та для зміни адреси Modbus. Опції: 1-247. Утримуйте протягом 3 с для підтвердження вибору.. 3; Утримуйте кнопку натиснутою протягом 3 секунд, налаштування почне блимати. Використовуйте та для зміни значення швидкості передачі даних. Опції: 1200, 2400,4800,9600 (за замовчуванням) Утримуйте протягом 3 с для підтвердження вибору.. 4; Утримуйте кнопку натиснутою протягом 3 секунд, налаштування почне блимати. Використовуйте та для зміни парності. Опції: EVEN, ODD,NONE (за замовчуванням) Утримуйте протягом 3 с для підтвердження вибору.. 5; Використовуйте для зміни пароля. Утримуйте натиснутою протягом 3 сек налаштування почне блимати. Використовуйте та для введення нового пароля. Діапазон - від 0001 до 9999 Утримуйте протягом 3 с для підтвердження вибору.. 6. Натисніть і утримуйте кнопку, щоб вийти з режиму налаштування |
| --- | --- |
| • Ініціалізація дисплея Коли лічильник увімкнено, він ініціалізується та проводить самоперевірку: |  |
| Повний екран. Версія програмного забезпечення. Постійна імпульсу. Загальна активна енергія (кВт∙год) Загальна = імпорт+ експорт Макс. значення для зчитування:9999999 кВт∙год. Після завершення процедури самоперевірки на дисплеї лічильника відобразиться загальна активна енергія (кВт∙год) • Індикатор з режимом рухомого рядка Функціональні кнопки індикатора з режимом рухомого рядка На передній панелі розташовані дві кнопки. > Прокрутіть рухомий рядок індикатора для перевірки даних. > Зміна опції в режимі налаштування > Вийдіть з режиму налаштування. > Вхід до режиму налаштування > Підтвердження. |  |
|  | Схема підключення Інтерфейси для зовнішнього моніторингу 1/5 : L1 ВХІД/ВИХІД 2/6 : L2 ВХІД/ВИХІД 3/7 : L3 ВХІД/ВИХІД 4/8 : Нейтраль. |
| Режим Налаштування |  |
| Щоб увійти в режим налаштування, користувачеві потрібно натиснути кнопку "Enter" і утримувати її протягом 3 секунд. |  |
| ZHEJIANG EASTRON ELECTRONIC CO., LTD. Адреса: № 1369 Ченгнан Роуд, Наньху, Цзясін, Чжецзян, 314001, Китай Тел.: +86-573-83698881 /83698882 Факс: +86-573-83698883 Email:sales@eastrongroup.com Веб-сайт:www.eastron.com.cn www.eastrongroup.com |  |