Тип аналізатора                                                                .

Серійний номер                                                                .

Призначення та конструктив

Лічильник SDM72DM призначений для прямого вимірювання до 100А електричної енергії в трифазних чотирипровідних мережах (3P4W) без використання трансформаторів струму. Він вимірює та відображає такі параметри:

- Напруга по фазах

- Струм по фазах

- Частота

- Коефіцієнт потужності

- Активна та реактивна потужність

- Імпортована та експортована активна енергія (kWh)

- Імпортована та експортована реактивна енергія (kVArh)

Всі параметри можна переглядати на підсвічуваному LCD-дисплеї. Конфігурація пристрою захищена паролем.

Зовнішній вигляд і габаритні розміри

| Технічні характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 3x230/400 В AC |  |
| Робоча напруга, В | 80-120% Un |  |
| Частота | 50/60Гц |  |
| Номінальний струм (Іb),А | 10 |  |
| Максимальний струм (Імакс),А | 100 |  |
| Мінімальний струм, А | 0,5 |  |
| Клас точності | 1,0 |  |
| Імпульсний вихід | 2 пасивних виходи; Pulse 1 – налаштовується, Pulse 2 – фіксований 1000 імп/кВт·год |  |
| Зв’язок | RS485 ModBus RTU |  |
| RS485 ModBus Комунікація |  |  |
| Комунікаційний адрес |  | 1-247 |
| Відстань передачі сигналу, м |  | 1000 |
| Швидкість передачі, bps |  | 1200-9600 |
| Стоп-біти |  | 1 або 2 |
| Час відгуку на запит |  | <100мс |
| Розміри |  | 72 мм (4 модулі DIN) |
| Ступінь захисту |  | IP51 |
| Робоча температура |  | від -25°C до +55°C |
| Температура зберігання |  | від -40°C до +70°C |

Монтаж і експлуатація

Лічильник встановлюється на стандартну DIN-рейку шириною 4 модулі. Підключення здійснюється через клеми:​

- Клеми живлення: 5–6

- Вхід напруги: 1–4

- Вхід струму (CT): 15–20

- Імпульсні виходи: 9–11

- Інтерфейс RS485: 12–14​

Передбачено захисний екран для клем, який можна опломбувати. Монтаж та демонтаж повинні виконуватись кваліфікованим персоналом з відповідними дозволами.

Правила утилізації

Даний продукт після закінчення строку експлуатації заборонено утилізувати разом з іншими побутовими відходами. З метою попередження можливості нанесення шкоди довкіллю або здоров’ю людей від неконтрольованої утилізації відходів необхідно відділити цей продукт від відходів інших видів та, по можливості, здійснити вторинне використання цього продукту або його складових з метою вторинного використання матеріалів.