Тип трансформатора    ТA432

Первинний струм трансформатора                                                  А;

Вторинний струм трансформатора             5             А;

Серійний номер                                                                          .

Призначення і конструктив

Трансформатори призначені для контролю і передачі сигналу вимірювальної інформації приладом вимірювання, захисту, автоматики, сигналізації і управління в мережах змінного струму на номінальну напругу 0,72 кВ частотою 50 Гц, а також для передачі перетвореного сигналу вимірювальних приладів та приладів обліку електроенергії.

Трансформатор являє собою магнітний сердечник з намотаною на ньому вторинною обмоткою, укладений в литий пластмасовий корпус, який не підтримує горіння. В якості первинної обмотки використовують шину або кабель, що встановлюються у вікні трансформатору, або вже вбудований. При установці трансформатора для комерційного обліку, на клеми вторинної обмотки трансформатора, як додатковий аксесуар, встановлюється прозора кришка, що дозволяє надійно опломбувати клеми.

Зовнішній вигляд і габаритні розміри

| Технічні характеристики |  |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, кВ | 0,72 |
| Номінальний первинний струм, А | 100-1000 |
| Номінальний вторинний струм, А | 1-5 |
| Номінальне навантаження, Вт | 1-15 |
| Номінальна частота, Гц | 50 |
| Клас точності | 0,5 |
| Маса брутто, не більше, кг | 0,33 |
| Ступінь захисту клем, IP | 20 |
| Середнє напрацювання до відмови, год | 2 х 105 |
| Середній термін служби, років | 25 |
| Тривалий струм перевантаження | 1,2×In |
| Термічна стійкість | 60×In, 70×In |
| Габаритні розміри, см | 95х70х45 |
| Вага, кг | 0,42 |
| Кліматичні характеристики |  |
| Робоча температура, °C | -25 … +50 |
| Температура зберігання, °C | -40 … +85 |
| Висота над рівнем моря, м | 1000 |
| Відносна вологість, % | 85 |

Асортимент трансформаторів

| Первинний струм, А | Навантаження ВА |  |  | Вторинний струм, 5А | Вторинний струм, 1А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кл 0,5 ВА | Кл 1 ВА | Кл 3 ВА |  |  |
| 100 |  | 2,0 | 5,0 | TA43250C100 | TA43210C100 |
| 120 |  | 2,0 | 5,0 | TA43250C120 | TA43210C120 |
| 125 |  | 2,0 | 6,0 | TA43250C125 | TA43210C125 |
| 150 | 1,0 | 3,0 |  | TA43250C150 | TA43210C150 |
| 160 | 1,5 | 3,0 |  | TA43250C160 | TA43210C160 |
| 200 | 3,0 | 5,0 |  | TA43250C200 | TA43210C200 |
| 250 | 3,0 | 5,0 |  | TA43250C250 | TA43210C250 |
| 300 | 5,0 | 8,0 |  | TA43250C300 | TA43210C300 |
| 400 | 8,0 | 10,0 |  | TA43250C400 | TA43210C400 |
| 500 | 10,0 | 12,0 |  | TA43250C500 | TA43210C500 |
| 600 | 12,0 | 15,0 |  | TA43250C600 | TA43210C600 |
| 700 | 10,0 | 12,0 |  | TA43250C700 | TA43210C700 |
| 750 | 10,0 | 12,0 |  | TA43250C750 | TA43210C750 |
| 800 | 10,0 | 12,0 |  | TA43250C800 | TA43210C800 |
| 100 | 12,0 | 15,0 |  | TA43250D100 | TA43210D100 |

Монтаж і експлуатація

Монтаж і підключення трансформаторів повинні проводитися кваліфікованим персоналом, що має відповідні допуски і дозволу, і здійснюватися згідно з діючими правилами на даній території. Клеми підключаються до вимірювального пристрою і навантаженні відповідно. Кабель або шина протягується в вікно трансформатора і закріплюється так, щоб вісь вікна трансформатора збігалася з віссю провідника. При пошкодженні корпусу або ізоляції підключених провідників трансформатор повинен бути відключений і замінений новим. Експлуатація пошкодженого трансформатора заборонена! Трансформатори не підлягають ремонту.

Комплектність

- трансформатор струму-1 шт.;

- тримачі для кріплення на монтажній поверхні-2 шт.

- гвинти для кріплення шини - 2 шт.;

- пластикові ізолятори на гвинти - 2 шт.;

- пакувальна коробка 1 шт.

- паспорт - 1 прим.

-струмопровідна (алюмінієва) шина -1шт. (як додатковий аксесуар)

- захисна кришка для висновків вторинної обмотки - 1 шт. *

(Поставляється як додатковий аксесуар при використанні трансформатора для комерційного обліку електроенергії).

Правила утилізації

- При утилізації необхідно розділити деталі виробу по видам матеріалів і здати в спеціалізовані організації по прийому і переробці вторсировини.

- Виріб не містить шкідливих компонентів.

Умови розгляду гарантійних звернень:

Розгляд гарантійного випадку можливий лише за наявності фотоматеріалів обладнання в змонтованому стані після виникнення несправності. У разі відсутності відповідного фотопідтвердження компанія залишає за собою право відмовити у гарантійному обслуговуванні.

Діагностика обладнання здійснюється безкоштовно у разі підтвердження гарантійного випадку. У випадках, не пов’язаних із гарантією, проводиться платна діагностика в розмірі 600 грн, на підставі якої визначається вартість ремонту.

Витрати на транспортування обладнання до сервісного центру несе замовник.

Гарантійний термін — 12 місяців з дня відвантаження.