Тип трансформатора    ТAS127В

Первинний струм трансформатора                                                  А;

Вторинний струм трансформатора             5             А;

Серійний номер                                                                    .

Призначення і конструктив

Трансформатори призначені для контролю і передачі сигналу вимірювальної інформації приладом вимірювання, захисту, автоматики, сигналізації і управління в мережах змінного струму на номінальну напругу 0,72 кВ частотою 50 Гц, а також для передачі перетвореного сигналу вимірювальних приладів та приладів обліку електроенергії.

Трансформатор являє собою роз’ємний магнітний сердечник з намотаною на ньому вторинною обмоткою, укладений в литий пластмасовий корпус, який не підтримує горіння. В якості первинної обмотки використовують шину або кабель, що встановлюються у вікні трансформатору, або вже вбудований. При установці трансформатора для комерційного обліку, на клеми вторинної обмотки трансформатора, як додатковий аксесуар, встановлюється прозора кришка, що дозволяє надійно опломбувати клеми.

Зовнішній вигляд і габаритні розміри

| Технічні характеристики |  |
| --- | --- |
| Номінальна напруга, кВ | 0,72 |
| Номінальний первинний струм, А | 1500-4000 |
| Номінальний вторинний струм, А | 1-5 |
| Номінальне навантаження, Вт | 8-10 |
| Номінальна частота, Гц | 50 |
| Клас точності | 0,5S |
| Маса брутто, не більше, кг | 0,60 |
| Ступінь захисту клем, IP | 20 |
| Середнє напрацювання до відмови, год | 2 х 105 |
| Середній термін служби, років | 25 |
| Тривалий струм перевантаження | 1,0×In |
| Термічна стійкість | 60×In, 70×In |
| Габаритні розміри, см | 125х160х40 |
| Вага, кг | 1,3 |
| Міжповірочний інтервал, років | 5 |
| Кліматичні характеристики |  |
| Робоча температура, °C | -25 … +50 |
| Температура зберігання, °C | -40 … +85 |
| Висота над рівнем моря, м | 1000 |
| Відносна вологість, % | 85 |

| Первинний струм, А | Навантаження ВА |  |  | Вторинний струм 5А | Вторинний струм, 1А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кл 0,2S ВА | Кл 0.2 ВА | Кл 0,5S ВА |  |  |
| 1500 |  |  | 8 | TASS50D1503SE | TASS10D1503SE |
| 1600 |  |  | 8 | TASS50D1603SE | TASS10D1603SE |
| 2000 |  |  | 10 | TASS50D2003SE | TASS10D2003SE |
| 2500 |  |  | 10 | TASS50D2503SE | TASS10D2503SE |
| 3000 |  |  | 10 | TASS50D3003SE | TASS10D3003SE |
| 3200 |  |  | 10 | TASS50D3203SE | TASS10D3203SE |
| 4000 |  |  | 10 | TASS50D4003SE | TASS10D4003SE |
| ATACOP04 |  | Прозора кришка для пломбування клем |  |  |  |

Асортимент трансформаторів

Монтаж і експлуатація

Монтаж і підключення трансформаторів повинні проводитися кваліфікованим персоналом, що має відповідні допуски і дозволу, і здійснюватися згідно з діючими правилами на даній території. Клеми підключаються до вимірювального пристрою і навантаженні відповідно. Кабель або шина протягується в вікно трансформатора і закріплюється так, щоб вісь вікна трансформатора збігалася з віссю провідника. При пошкодженні корпусу або ізоляції підключених провідників трансформатор повинен бути відключений і замінений новим. Експлуатація пошкодженого трансформатора заборонена! Трансформатори не підлягають ремонту.

Повірка

Первинна і періодична повірка трансформаторів здійснюється по ДСТУ EN61869-2 : 2017. Трансформатори піддаються періодичній повірці юридичною або фізичною особою (власником) з міжповірочним інтервалом 5 років при використанні їх в комерційний облік електроенергії.

Комплектність

- трансформатор струму-1 шт .;

- тримачі для кріплення на монтажній поверхні-2 шт.

- гвинти для кріплення шини - 2 шт .;

- пластикові ізолятори на гвинти - 2 шт .;

- пакувальна коробка 1 шт.

- паспорт- 1 прим.

-струмопровідна (алюмінієва) шина -1шт. (як додатковий аксесуар)

- захисна кришка для висновків вторинної обмотки - 1 шт. *

(Поставляється як додатковий аксесуар при використанні трансформатора для комерційного обліку електроенергії).

Правила утилізації

- При утилізації необхідно розділити деталі виробу по видам матеріалів і здати в спеціалізовані організації по прийому і переробці вторсировини.

- Виріб не містить шкідливих компонентів.

Умови розгляду гарантійних звернень:

Розгляд гарантійного випадку можливий лише за наявності фотоматеріалів обладнання в змонтованому стані після виникнення несправності. У разі відсутності відповідного фотопідтвердження компанія залишає за собою право відмовити у гарантійному обслуговуванні.

Діагностика обладнання здійснюється безкоштовно у разі підтвердження гарантійного випадку. У випадках, не пов’язаних із гарантією, проводиться платна діагностика в розмірі 600 грн, на підставі якої визначається вартість ремонту.

Витрати на транспортування обладнання до сервісного центру несе замовник.

Гарантійний термін — 12 місяців з дня відвантаження.