[image: image1.png]B3



Паспорт - Трансформатор напруги вимірювальний тип BTV

[image: image2.png]



Тип трансформатору  BTV20

Первинна напруга трансформатора                                                               В; 


Вторинна напруга трансформатора               100˅3               В;


 Серійний номер                                                                                                        .
Призначення і конструктив.
Вимірювальні трансформатори напруги  BTV… призначені для масштабного перетворення напруги змінного струму в електричних ланцюгах змінного струму та передавання вимірювальної інформації засобам вимірювальної техніки, а також пристроям захисту, автоматики, сигналізації та керування.

Трансформатори можуть застосовуватися в будь-яких галузях.

Трансформатори виконані на основі магнітопроводу броньового типу. Первинна і вторинна обмотки закриті пластиковими кришками, на яких розташовані виводи первинної і вторинної обмоток.

При установці трансформатора на комерційний облік, на виводи вторинної обмотки трансформатора, у вигляді додаткового аксесуару, встановлюється пломбувальна кришка, яка обмежує доступ до виводів клем вторинної обмотки.
	Технічні характеристики

	Найвища робоча напруга,  кВ
	1,2 

	Приєднання
	Фаза-Фаза
	Фаза-Нейтраль

	Номінальна первинна напруга, В
	100….1000
	100˅3….1000˅3

	Номінальна вторинна напруга, В
	100 В
	100/√3

	Номінальне навантаження при соs φ =0,8, ВА
	20-50
	8-25

	Номінальна частота, Гц
	50

	Клас точності
	0,5 – 1,0 – 3Р

	Ступінь захисту клем, IP
	20

	Середнє напрацювання до відмови, час
	2×105

	Середній термін служби, років
	30

	Тривалий струм перевантаження
	1,2× In

	Термічна стійкість, 
	60×In, 70×In

	Габаритні розміри,мм
	140*85*100

	Вага, кг
	2,7

	Міжповірочний інтервал, років
	5

	Кліматичні характеристики

	Робоча температура,°C
	-25 … +50

	Температура зберігання,°C
	-40 … +85 

	Висота над рівнем моря, м
	1000

	Відносна вологість
	До 85%


[image: image3.png]u:v3



[image: image4.png]LI











                                                             Зовнішній вигляд та габарити

[image: image5.png]IME





Асортимент трансформаторів
	Первинна напруга, В
	Навантаження,  ВА
	Вторинна напруга, В
	Артикул

	
	Кл 0,5
	Кл 1,0
	Кл 3Р
	
	

	100/˅3
	8
	10
	25
	100/√3
	TVVDG100G100

	110/˅3
	8
	10
	25
	100/√3
	TVVDG110G100

	115/˅3
	8
	10
	25
	100/√3
	TVVDG115G100

	230/˅3
	8
	10
	25
	100/√3
	TVVDG230G100

	240/˅3
	8
	10
	25
	100/√3
	TVVDG240G100

	400/˅3
	8
	10
	25
	100/√3
	TVVDG400G100

	440/˅3
	8
	10
	25
	100/√3
	TVVDG440G100

	450/˅3
	8
	10
	25
	100/√3
	TVVDG450G100

	500/˅3
	8
	10
	25
	100/√3
	TVVDG500G100

	600/˅3
	8
	10
	25
	100/√3
	TVVDG600G100

	660/˅3
	8
	10
	25
	100/√3
	TVVDG660G100

	690/˅3
	8
	10
	25
	100/√3
	TVVDG690G100

	700/˅3
	8
	10
	25
	100/√3
	TVVDG700G100

	800/˅3
	8
	10
	25
	100/√3
	TVVDG800G100

	1000/˅3
	8
	10
	25
	100/√3
	TVVDH100G100


Монтаж і експлуатація

Монтаж і підключення трансформаторів повинні проводитися кваліфікованим персоналом, що має відповідні допуски і дозволу, і здійснюватися згідно з діючими правилами на даній території. Клеми підключаються до вимірювального пристрою і навантаженні відповідно. Кабель або шина протягується в вікно трансформатора і закріплюється так, щоб вісь вікна трансформатора збігалася з віссю провідника. При пошкодженні корпусу або ізоляції підключених провідників трансформатор повинен бути відключений і замінений новим. Експлуатація пошкодженого трансформатора заборонена! Трансформатори не підлягають ремонту. 
Повірка

Первинна і періодична повірка трансформаторів здійснюється по ДСТУ EN61869-2 : 2017. Трансформатори піддаються періодичній повірці юридичною або фізичною особою (власником) з міжповірочним інтервалом 5 років при використанні їх в комерційний облік електроенергії.
Комплектність

· Трансформатор - 1 шт.;

· Коробка для упаковки - 1 шт.;

· Паспорт 1 екз.;
· Пломбувальні кришки для виводів вторинної обмотки – 1 шт.* 

*(поставляється як додатковий аксесуар при використанні трансформатора для комерційного обліку електроенергії).

Правила утилізації

-  При утилізації необхідно розділити деталі виробу по видам матеріалів і здати в спеціалізовані організації по прийому і переробці вторсировини.
-  Виріб не містить шкідливих компонентів.
Умови розгляду гарантійних звернень:
Розгляд гарантійного випадку можливий лише за наявності фотоматеріалів обладнання в змонтованому стані після виникнення несправності. У разі відсутності відповідного фотопідтвердження компанія залишає за собою право відмовити у гарантійному обслуговуванні.

Діагностика обладнання здійснюється безкоштовно у разі підтвердження гарантійного випадку. У випадках, не пов’язаних із гарантією, проводиться платна діагностика в розмірі 600 грн, на підставі якої визначається вартість ремонту.

Витрати на транспортування обладнання до сервісного центру несе замовник.

Гарантійний термін — 12 місяців з дня відвантаження. 
 
   
[image: image6.png]ELECTRIC



                                                    www.ergon-electric.com                                               

