Тип аналізатора:__________           __________

Серійний номер______________  ___________

Призначення та конструктив

Аналізатор мережі може вимірювати та відображати характеристики джерел живлення 1p2w, 3p3w та 3p4w, включаючи напругу, струм, потужність, імпортовану або експортовану активну та реактивну енергію. Максимальний струм вимоги можна вимірювати протягом заданих періодів до 60 хвилин.

Усі електронні параметри можна встановити за допомогою кнопки, конфігурація захищена паролем.

Вбудовані інтерфейси забезпечують імпульсний вихід і RS485 Modbus RTU.

Він був оцінений і сертифікований як відповідний вимогам Директиви ЄС 2014/32/EU.

Зовнішній вигляд і габаритні розміри

| Технічні характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номінальна напруга, В | 230 |  |
| Робоча напруга, В | 80-120% Un |  |
| Вхідний струм, А | 1А/5А |  |
| Вимірювальний струм, А | 1-9999А |  |
| Мінімальний струм, А | 0,25А |  |
| Клас точності | 1,0 |  |
| Імпульсний вихід | 2 |  |
| Зв’язок | RS485 ModBus |  |
| RS485 ModBus Комунікація |  |  |
| Комунікаційний адрес |  | 1-247 |
| Відстань передачі сигналу, м |  | 1000 |
| Швидкість передачі, bps |  | 1200-38400 |
| Стоп-біти |  | 1 або 2 |
| Час відгуку на запит |  | <100мс |

Монтаж і експлуатація

Даний аналізатор мережі монтується на Din-рейку 4ри модулі.
Монтаж та демонтаж аналізатора можуть проводити організації, які мають відповідні дозволи та персонал необхідної кваліфікації.

Аналізатор має клеми для під’єднання трансформаторів струму (в залежності від моделі) 15-20.

Клеми для входу напруги 1-4. Клеми живлення 5-6. Клеми зв’язку RS 485 ModBus 12-14/. Імпульсні виходи 9-11. Також має кнопки керування аналізатором, якими можна вносити налаштування, листати між різними сторінками даного пристрою.

На вище вказані клеми є захисний екран, який можна опломбувати.

Правила утилізації

Даний продукт після закінчення строку експлуатації заборонено утилізувати разом з іншими побутовими відходами. З метою попередження можливості нанесення шкоди довкіллю або здоров’ю людей від неконтрольованої утилізації відходів необхідно відділити цей продукт від відходів інших видів та, по можливості, здійснити вторинне використання цього продукту або його складових з метою вторинного використання матеріалів.