| SDM120-A/D/DB Однофазний лічильник кВт∙год, встановлений на DIN-рейку | Опис |
| --- | --- |
|  | Серія SDM120 - це лінійка одномодульних однофазних лічильників електроенергії, що складається з 3 різних типів, кожен з яких має свої специфічні характеристики. Всі вони мають високу точність класу 1/B. Він може широко використовуватися для вимірювання однофазної електроенергії в житловому та комунальному секторі. Лічильник вимірює активну електроенергію ( кВт∙год) з імпульсним виходом. |
| Інструкція з техніки безпеки | Технічні характеристики |
| • Інформація для вашої власної безпеки Цей посібник не містить усіх заходів безпеки при експлуатації обладнання (модуля, пристрою), оскільки особливі умови експлуатації, а також вимоги місцевих норм і положень можуть вимагати додаткових заходів. Однак він містить інформацію, з якою необхідно ознайомитись для вашої особистої безпеки та уникнення матеріальних збитків. Ця інформація позначена попереджувальним трикутником і представлена наступним чином, залежно від ступеня потенційної небезпеки. Застереження Це означає, що недотримання інструкції може призвести до смерті, серйозних травм або значних матеріальних збитків.. Попередження Це означає, що існує небезпека ураження електричним струмом і недотримання необхідних заходів безпеки може призвести до смерті, серйозних травм або значних матеріальних збитків.. • Кваліфікований персонал Експлуатація обладнання (модуля, пристрою), описаного в цьому посібнику, може здійснюватися тільки кваліфікованим персоналом. Кваліфікований персонал у цьому посібнику це особи, які мають право вводити в експлуатацію, запускати, заземлювати та маркувати пристрої, системи та схеми відповідно до вимог безпеки та нормативних стандартів. • Належне поводження Передумовами бездоганної та надійної роботи виробу є належне транспортування, зберігання, встановлення та монтаж, а також належна експлуатація та технічне обслуговування. Під час експлуатації електричного обладнання певні частини цього обладнання автоматично перебувають під небезпечною напругою. Тому неналежне поводження з ними може призвести до серйозних травм або матеріальних збитків. - Використовуйте тільки ізоляційні інструменти. - Не виконуйте підключення, коли ланцюг знаходиться під напругою (нагрітий). - Розміщуйте лічильник тільки в сухому приміщенні. - Не встановлюйте лічильник у вибухонебезпечній зоні та не піддавайте його впливу пилу, цвілі та комах. - Переконайтеся, що використовувані кабелі підходять для максимального струму цього лічильника. - Перед подачею струму/напруги на лічильник переконайтеся, що кабелі змінного струму підключені правильно. - Не підключайте лічильник до 3-фазної мережі 400 В змінного струму. - Не торкайтеся з'єднувальних клем лічильника безпосередньо голими руками, металом, глухим дротом або іншими матеріалами, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом. - Переконайтеся, що захисна кришка встановлена після монтажу. - Встановлення, технічне обслуговування та ремонт повинні проводитися тільки кваліфікованим персоналом. - Ніколи не зривайте пломби і не відкривайте передню кришку, оскільки це може вплинути на функціональність лічильника і призвести до втрати гарантії. - Не кидайте і не допускайте фізичного впливу на лічильник, оскільки всередині нього є високоточні компоненти, які можуть вийти з ладу. | • Критерії ефективності. Робоча вологість; ≤ 90%. Вологість при зберіганні; ≤ 95%. Робоча температура; -25°C - +55°C. Температура при зберіганні; -40°C-+70°C. Час встановлення робочого режиму; 3 с. Міжнародний стандарт; IEC 62053-21/EN 50470-1/3. Точність; Клас 1 / Клас B. Захист від проникнення пилу та води; Ip51. Рівень механічного впливу в навколишньому середовищі; M1. Ізольований лічильник в кожусі з. класом захисту; ІІ. • Специфікація. Номінальна напруга(Un); 230В. Робоча напруга; 176/276В. Ізоляційні характеристики. - AC випробувана напруга (зм. струму) електричної міцності; 4KВ за 1 хвилину. - Імпульсна випробувана напруга електричної міцності; 6KВ-1.2мкс. Базовий струм (Ib); 5A. Максимальний номінальний струм (Imax); 45A. Пусковий струм; 0.4% lb. Витривалість до надмірного струму; 30lmax за 0.01с. Діапазон робочих частот; 50/60Гц. Внутрішнє споживання електроенергії; ≤ 2W/10ВА. Частота спалахів на імпульсному виході; 1000імп/кВт∙год. Дисплей; SDM 120A аналоговий дисплей. SDM 120D РК-дисплей. SDM 120DB РК-дисплей з підсвічцванням. Макс. значення для зчитування SDM 120A; 999999.9кВт∙год. Макс. значення для зчитування SDM 120D/DB; 999999.9кВт∙год. |
|  | Габаритні розміри |
|  | Висота 119 мм. Ширина 17.5 мм. Глибина 62 мм Вага 0.1 кг (нетто). |
| ZHEJIANG EASTRON ELECTRONIC CO., LTD. Адреса: № 1369 Ченгнан Роуд, Наньху, Цзясін, Чжецзян, 314001, Китай Тел.: +86-573-83698881 /83698882 Факс: +86-573-83698883 Електронна пошта:sales@eastrongroup.com Веб-сайт:www.eastron.com.cn |  |

| Встановлення | Монтажна схема |
| --- | --- |
| ♦ Ми рекомендуємо, щоб з'єднувальний кабель, який використовується для підключення лічильника до зовнішньої мережі, був розрахований відповідно до місцевих норм і положень щодо потужності автоматичного вимикача або пристрою захисту від надмірного струму, який використовується в мережі. ♦ Вхідний кабель слід з'єднати з зовнішнім вимикачем або автоматичним вимикачем, який буде використовуватися у якості пристрою для відключення лічильника. При цьому рекомендується, щоб вимикач або автоматичний вимикач знаходився поруч з лічильником, щоб оператору було зручніше ним користуватися. Вимикач або автоматичний вимикач повинен відповідати специфікаціям план-схеми електропроводки будівлі та всім місцевим нормам і правилам. ♦ Лічильник повинен бути встановлений біля стіни, яка є вогнестійкою. ♦ Лічильник повинен бути встановлений у сухому та провітрюваному місці. ♦ Лічильник повинен бути встановлений у захисній коробці, якщо він розміщується в небезпечному або запиленому середовищі. ♦ Лічильник можна встановлювати та використовувати після його перевірки та пломбування друкарським способом. ♦ Лічильник повинен бути встановлений на доступній висоті, щоб його показники можна було легко зчитувати. | DIN-рейка |
| Експлуатація | Дисплей лічильника електроенергії |
| Індикація споживання На передній панелі є світлодіод, який блимає під час споживання електроенергії. Чим швидше блимає світлодіод, тим більше споживання. Постійна світлодіода становить 1000 імп/кВт∙год. Зняття показань лічильника Лічильник електроенергії SDM120A оснащений регістром 5+1. П'ять цілих чисел позначені чорним кольором, а одне десяткове - червоним. Лічильник електроенергії серії SDM120D оснащений 6-розрядним РК-дисплеєм, який використовується для запису показань споживання і не може бути повністю обнулений. До того, як накопичені показання досягнуть 10 000 кВт∙год, на РК-дисплеї відобразиться значення у форматі xxxx.xx (4 цілих + 2 десяткових знаки). Після того, як показання досягнуть 10 000 кВт∙год, на РК-дисплеї відобразиться ххххх.хх (5 цілих + 1 десятковий знак). Максимальне значення - 99999.9 кВт∙год. Імпульсний вихід Лічильник електроенергії серії SDM 120, встановлений на DIN-рейці, оснащений імпульсним виходом, який повністю відокремлений від внутрішнього контуру. Він генерує імпульси, пропорційні виміряній електроенергії. Це вихід тестових імпульсів (контакти 6 і 7). Зазвичай, вихід тестового імпульсу використовується для перевірки точності або зчитування показань в умовах обмеженого простору. Вихід тестового імпульсу - це залежний від полярності пасивний транзисторний вихід, який потребує зовнішнього джерела напруги для коректної роботи. Напруга (Ui) для цього зовнішнього джерела напруги повинна становити 5-27 В постійного струму, а максимальний вхідний струм (Imax) повинен становити 27 мА постійного струму. Для підключення імпульсного виходу з'єднайте джерело напруги зі значенням 5-27 В постійного струму з роз'ємом 7 (анод), а сигнальний кабель (кабелі) з роз'ємом 6 (катод). Імпульс лічильника відображається на передній панелі. УВАГА! Імпульсний вихід повинен бути підключений, як зазначено на приведеній нижче електричній схемі. Чітко дотримуйтесь полярності та режиму підключення. Оптопари з безпотенціальним контактом SPST-NO. Діапазон значень для контактів:5~27В(Змін. струму) Макс. струм Вхід:27мA(пост. струму).. |  |
| Схема підключення | Декларація відповідності (тільки для лічильників версії MID) |
| Клема 1: L-вхід Клема 2: L-вихід Клеми 3 і 4: нейтраль Клеми 6 і 7: Імпульсний вихід | Ми, компанія Zhejiang Eastron Electronic Co, Ltd. Заявляємо під свою виняткову відповідальність у якості виробника, що однофазний лічильник електроенергії для приміщень з активним імпортом (кВт∙год) серії SDM 120 відповідає виробничій моделі, описаній у сертифікаті перевірки типу ЄС, та вимогам Директиви 2014/32/EU. Сертифікат перевірки № 0120/SGS0141 Ідентифікаційний номер NB0120 |
| ZHEJIANG EASTRON ELECTRONIC CO., LTD. Адреса: № 1369 Ченгнан Роуд, Наньху, Цзясін, Чжецзян, 314001, Китай Тел.: +86-573-83698881 /83698882 Факс: +86-573-83698883 Електронна пошта:sales@eastrongroup.com Веб-сайт:www.eastron.com.cn |  |